차바이오컴플렉스

소방안전 통합관리 시스템

Fire Safety & Facility Management System

시스템 설계서 및 개발 계획서

System Design Document & Development Plan

| 문서 번호 | CBIO-FIRE-SYS-2026-001 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 3월 18일 |
| 작성 부서 | 방재팀 (소방안전관리자 석현민) |
| 버전 | v1.0 (초안) |
| 플랫폼 | Cloudflare Workers / Pages (PWA) |

1. 건물 기본 정보

1.1 건물 개요

| 차바이오컴플렉스 건물 기본 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 건물명 | 차바이오컴플렉스 |  |
| 소재지 (지번) | 경기도 성남시 분당구 삼평동 689번지 |  |
| 소재지 (도로명) | 경기도 성남시 분당구 판교로 335 |  |
| 건축 사용승인일 | 2014년 5월 21일 |  |
| 연면적 | 60,557.82 ㎡ |  |
| 건축면적 | 6,131.87 ㎡ |  |

1.2 건물 층 구성

이 건물은 일반적인 건물과 구별되는 특수한 층 구성을 가집니다. 앱의 층 선택 UI 설계 시 아래 구성을 정확히 반영해야 합니다.

| 구분 | 층 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 지상 | 1층, 2층, 3층, 5층, 6층, 7층, 8층 (총 7개 층) | 4층 없음 (3층 다음 5층) |
| 지하 | 지하1층, M층(메자닌), 지하2층, 지하3층, 지하4층, 지하5층 | M층은 지하1층과 지하2층 사이 로비층. 도면상 지하1층에 포함 |
| 동 구분 | 지상층: 사무동 / 연구동으로 분리 | 3층~7층: 사무동-연구동 통로 연결 |

| 피난계단 | 특별피난계단 3개소 / 옥외계단 1개소 / 직통계단 없음 |
| --- | --- |
| 비상용 승강기 | 없음 |

[수정 1]  1.3 승강기 현황

총 승강기 17대 (인승용 8대 · 화물용 2대 · 덤웨이터 1대 · 에스컬레이터 6대)

▶ 인승용 엘리베이터 (8대)

| 호기 | 고유번호 | 기종명칭 | 구동방식 | 운행 층수 | 운행 구간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1호기 | 2114971 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B5~연구동 2층 | 투명 E/V (장애/전망용) |
| 2호기 | 2114972 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B5~연구동 2층 | 투명 E/V (전망용) |
| 3호기 | 2114973 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B5~연구동 2층 | 투명 E/V (전망용) |
| 4호기 | 2114090 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B5~사무동 8층 | 오렌지 E/V (승객용) |
| 5호기 | 2114091 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B2~사무동 7층 | 오렌지 E/V (장애인용) |
| 6호기 | 2114092 | 엘리베이터 | VVVF | 12층 | B2~사무동 7층 | 오렌지 E/V (승객용) |
| 7호기 | 2114599 | 엘리베이터 | VVVF | 3층 | B2, M층, B1 | 저층 전용 (장애인용) |
| 8호기 | 2114600 | 엘리베이터 | VVVF | 6층 | 연구동 1~7층 | 연구동 전용 (승객용) |

▶ 화물용 엘리베이터 (2대)

| 호기 | 고유번호 | 기종명칭 | 구동방식 | 운행 층수 | 운행 구간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9호기 | 2126799 | 엘리베이터 | VVVF | 9층 | B2~2층 하역장~연구동 7층 | 화물용, 하역장 경유 |
| 10호기 | 2126800 | 엘리베이터 | VVVF | 2층 | 2층 하역장 ↔ 연구동 8층 | 화물용, 2개층 전용 |

▶ 덤웨이터 (1대)  ← 신규 추가

| 호기 | 고유번호 | 기종명칭 | 구동방식 | 운행 층수 | 운행 구간 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11호기 | 3903151 | 소형화물용 엘리베이터 | VVVF | 2층 | B1 ↔ 2층 | 덤웨이터, 적재 200kg |

※ 노란 행 = 이번 수정에서 신규 추가된 항목

▶ 에스컬레이터 (6대)

| 호기 | 고유번호 | 방향 | 운행 구간 | 경사도/층고 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/S 1호기 | 3805665 | 하행 | 2층(지하B1D) ↔ B1층 | 8.4m / 30도 |  |
| E/S 2호기 | 3805666 | 상행 | B1층 ↔ 2층(지하B1U) | 8.4m / 30도 |  |
| E/S 3호기 | 3805667 | 하행 | 연구동 1층(3-2D) ↔ B1층 | 5.4m / 35도 |  |
| E/S 4호기 | 3805668 | 상행 | B1층 ↔ 연구동 1층(3-2U) | 5.4m / 35도 |  |
| E/S 5호기 | 3805669 | 하행 | B1층(B1-B1M D) ↔ M층 | 1.92m / 35도 |  |
| E/S 6호기 | 3805670 | 상행 | M층 ↔ B1층(B1M-B U) | 1.92m / 35도 |  |

※ 기재된 E/S 호기 번호는 실무 편의 상의 번호로 승강기 검사 시의 호기 번호와 다름.

[수정 2]  1.4 방재팀 구성 및 근무 체계

조직 위치

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 소속 조직 | 차바이오재단 시설팀 산하 현장 계약직 시설팀 (방재 파트) |
| 업무 보고 체계 | 재단 시설팀 → 방재팀 (지시·통보 수신). 외부 점검·검사 일정은 재단 시설팀이 수립 후 방재팀에 통보 |
| 외부 일정 처리 | 법적 점검(소방), 승강기 검사 등의 일정 수립 권한 없음. 재단 통보 일정을 앱에 입력·관리하는 방식으로 운영 |

팀원 현황 및 근무 패턴

| 직위 | 성명 | 구분 | 근무 유형 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전관리자 대리 | 석현민 | 관리자 | 평일 주간 고정 08:30~17:30 | CCTV·승강기 모니터링, 사무업무, 순찰(간헐), 외부 점검 입회·대응 |
| 소방안전관리 보조자 기사 | 윤종엽 | 보조자 | 3교대 (주간/당직/비번) | 시설물 점검·보수, 순찰, 당직 근무. 주간 08:30~17:30 / 당직 08:30~익일 08:30 |
| 소방안전관리 보조자 기사 | 박보융 | 보조자 | 3교대 (주간/당직/비번) | 시설물 점검·보수, 순찰, 당직 근무. 주간 08:30~17:30 / 당직 08:30~익일 08:30 |
| 소방안전관리 보조자 주임 | 김병조 | 보조자 | 3교대 (주간/당직/비번) | 시설물 점검·보수, 순찰, 당직 근무. 주간 08:30~17:30 / 당직 08:30~익일 08:30 |

3교대 근무 패턴 (보조자 3인)

| 근무 유형 | 시간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 주간(주) | 08:30 ~ 17:30 | 평일 기사 1인 주간 근무 |
| 당직(당) | 당일 08:30 ~ 익일 08:30 (24시간) | 평일·주말·공휴일 포함. 당직 기간 중 야간 비상 대응 |
| 비번(비) | 전일 당직 종료 후 익일 비번 | 주말·공휴일은 당직자만 근무, 나머지 2인 휴무 |
| 관리자(주) | 08:30 ~ 17:30 (평일 고정) | 석현민 대리. 주말·공휴일 휴무 |

※ 3월 근무표 실제 패턴 예시: 윤종엽 (주→당→비→주→당→비...), 박보융(당→비→주→당→비→주...), 김병조(비→주→당→비→주→당...)

※ 앱 근무표 모듈은 위 패턴 기반으로 자동 생성되며, 관리자가 수동 조정 가능

2. 시스템 개요 및 목적

2.1 프로젝트 목적

차바이오컴플렉스 방재팀의 소방안전관리 업무를 디지털화하여 법적 점검 의무를 체계적으로 이행하고, 팀원 간 업무 효율을 높이며, 점검 기록의 신뢰성과 출력 가능한 공식 문서화를 실현하는 것을 목적으로 합니다.

2.2 핵심 개발 방향

- Cloudflare 유료 플랜(Workers, D1, R2, Pages) 기반으로 별도 서버 비용 없이 구축

- PWA(Progressive Web App) 방식으로 모바일/PC 공용 사용 가능

- QR코드 스캔 기반 시설물 현장 점검 지원

- 도면(SVG/이미지) 위 시설물 위치 클릭 → 점검 기록 연동

- 월별 점검 기록표 출력 인쇄 기능 내장

- 연간/월간 점검 계획표 기반 자동 일정 알림

- 승강기 법적 검사, 월점검, 고장 기록 통합 관리

- 팀원 근무표, 연차, 보수교육, 식사 이용 현황 관리

- 향후 일일보고서·소방계획서 자동 작성 기능으로 확장 예정

2.3 시스템 범위 (모듈 구성)

| No | 모듈명 | 주요 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인증·사용자 | 로그인(스플래시), 역할별 접근제어, 프로필 관리 | MVP 핵심 |
| 2 | 대시보드 | 전체 현황, 이상 항목, 오늘의 점검 일정, 빠른 링크 | MVP 핵심 |
| 3 | 소방 점검 (도면) | 층/동 선택 → 도면 클릭 → QR스캔 → 체크박스 기록 | MVP 핵심 |
| 4 | 점검 계획 관리 | 연간/월간 점검 계획표 등록, 자동 알림, 달력 뷰 | MVP 핵심 |
| 5 | 점검 기록 출력 | 월별 점검기록표 PDF/인쇄 출력 | MVP 핵심 |
| 6 | 법적 점검 관리 | 소방 연 2회 법적 점검, 결과 및 서류 관리 | 중요 |
| 7 | 승강기 관리 | 연 1회 검사, 월 1회 점검, 고장 수리 기록 | 중요 |
| 8 | 근무 관리 | 근무표, 연차, 보수교육, 식사 이용 기록 | 중요 |
| 9 | 보고서 작성 | 일일보고서, 소방계획서 등 자동 작성 | 2단계 개발 |
| 10 | 관리자 설정 | 시설물 등록, QR코드 발급, 사용자 관리 | 관리자 전용 |

3. 기술 아키텍처 (Cloudflare 기반)

3.1 전체 아키텍처 구성

Cloudflare 유료 플랜의 서비스만으로 별도 서버 없이 전체 시스템을 구축합니다. 팀 내부 서비스이므로 트래픽이 낮아 비용 효율이 매우 높습니다.

| 레이어 | Cloudflare 서비스 | 역할 및 용도 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Cloudflare Pages | React PWA 앱 호스팅. 전 세계 CDN 배포. 커스텀 도메인 지원 |
| 백엔드 API | Cloudflare Workers | REST API 서버. 인증, 데이터 처리, 비즈니스 로직 |
| 데이터베이스 | Cloudflare D1 | SQLite 기반 서버리스 DB. 점검 기록, 시설물, 사용자 저장 |
| 파일 저장 | Cloudflare R2 | 점검 사진, 도면 이미지, PDF 보고서 저장 (S3 호환) |
| 인증 | Cloudflare Access | 구글/이메일 로그인. 사내 팀원만 접근 허용 |
| 스케줄링 | Cloudflare Workers (Cron) | 점검 일정 알림 자동 발송, 월별 보고서 생성 |
| QR코드 | Workers + D1 | 시설물 QR 코드 생성·관리, 스캔 시 점검 화면 연동 |
| 푸시 알림 | Web Push API | 점검 알림, 이상 시설물 알림 팀원에게 발송 |

3.2 기술 스택 상세

| 구분 | 기술/도구 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 프레임워크 | React + TypeScript | 첨부 앱과 동일 스택. 컴포넌트 재사용성 높음 |
| 스타일링 | Tailwind CSS | 빠른 UI 개발, 모바일 반응형 기본 지원 |
| 상태 관리 | Zustand | 가볍고 간단. 점검 상태, 사용자 상태 관리 |
| PWA | Vite PWA Plugin | 오프라인 지원, 홈화면 추가, 앱 설치 경험 |
| QR 스캔 | html5-qrcode | 카메라 QR 스캔 라이브러리 (모바일 최적화) |
| QR 생성 | qrcode.js | 시설물 QR 코드 생성 및 출력 |
| PDF 출력 | react-to-print / jsPDF | 점검기록표 인쇄 및 PDF 변환 |
| 도면 연동 | SVG + React | 층별 도면 SVG 위에 시설물 마커 오버레이 |
| API 서버 | Cloudflare Workers (Hono) | 경량 웹 프레임워크, Workers 최적화 |
| DB | Cloudflare D1 (SQLite) | 서버리스 관계형 DB. 무료 한도 넉넉 |
| 파일 저장 | Cloudflare R2 | S3 호환, 무료 10GB 포함 |
| 인증 | JWT + Cloudflare Access | Cloudflare Access로 팀 접근 제한 |

4. 기능 상세 명세

4.1 인증 및 사용자 관리

스플래시 및 로그인 화면

- 앱 실행 시 차바이오컴플렉스 로고 + 시스템명 스플래시 표시 (2~3초)

- 로그인: 이메일 + 비밀번호 방식 (Cloudflare Access 연동 또는 자체 JWT)

- 개인별 계정: 석현민(관리자), 윤종엽(보조자), 박보융(보조자), 김병조(보조자)

- 역할별 메뉴 및 권한 차등 적용 (관리자 / 보조자)

- 로그인 후 본인 당일 근무 상태 및 오늘의 점검 일정 대시보드로 이동

4.2 대시보드

- 건물 전체 소방 시설물 점검 현황 요약 (정상/주의/불량/미조치/누락 건수)

- 오늘 예정 점검 항목 목록 (계획표 기반 자동 표시)

- 미조치/불량 시설물 빠른 확인 목록

- 이번 달 점검 진행률 프로그레스 바

- 승강기 이상 알림 / 최근 고장 내역 요약

- 팀 근무 현황 (오늘 주간 근무자, 당직 근무자 표시)

4.3 소방 시설물 점검 (핵심 기능)

4.3.1 도면 기반 점검

- 층 선택: 지하5층~지상8층 (4층 없음, M층 포함) · 사무동/연구동 구분

- 도면 종류 탭 선택: 건축도면 / 소방전기도면 / 소방기계도면 / 유도등도면

- 도면 위 시설물 마커 클릭 → 해당 시설물 점검 기록 패널 표시

- QR코드 스캔 버튼 → 카메라 실행 → QR 인식 → 해당 시설물 자동 이동

4.3.2 점검 기록 입력

| 입력 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| 점검일시 | 자동 현재 시간 입력 (수정 가능) |
| 점검자 | 로그인 사용자 자동 입력 |
| 점검 항목 | 시설물 종류별 체크박스 목록 (소화기: 압력게이지, 안전핀, 호스 상태 등) |
| 점검 결과 | 정상 / 주의 / 불량 / 미조치 / 누락 (5단계 선택) |
| 조치 내역 | 텍스트 입력 + 이미지 첨부 (카메라 촬영 또는 앨범) |
| 다음 점검 예정일 | 자동 계산 (점검 주기 기반) 또는 수동 입력 |

4.3.3 점검 결과 상태 정의

| 상태 | 색상 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 녹색 | 점검 항목 모두 이상 없음 |
| 주의 | 주황 | 경미한 이상, 모니터링 필요 (즉각 조치 불필요) |
| 불량 | 빨강 | 이상 발견, 즉각 조치 또는 전문업체 수리 필요 |
| 미조치 | 회색 | 이상 발견되었으나 조치 미완료 상태 |
| 누락 | 검정 | 점검 자체가 누락된 항목 |

[추가 3]  4.3.4 월간 점검 계획 항목 (실제 업무 기준)

아래 21개 항목은 방재팀 월간 업무 계획표(3월 기준)를 그대로 반영한 실제 점검 항목입니다.

앱의 점검 계획표 입력 화면에서 이 항목들을 기본값으로 제공하며, 관리자가 수정 가능합니다.

| No | 점검 항목 | 점검 주기 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 소화설비 점검 (소화기, 소화전) | 격주 (전·기) | 보조자 | 전=전기, 기=기사 |
| 2 | 경보설비 점검 (자탐설비, 비상방송설비) | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 3 | 피난설비 점검 (유도등 및 완강기) | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 4 | 더블인터록밸브 점검 (컴프레셔 포함) | 격주 | 보조자 | DIV 압력 측정 포함 |
| 5 | 소화활동설비 점검 (전실제연댐퍼, 연결송수관) | 월 1회 | 보조자 | 유도등·배연창·완강기 |
| 6 | 특별피난계단 점검 (조작함 및 전실 장애물) | 월 1회 | 보조자 |  |
| 7 | 소방펌프 주변 점검 (MCC, 지하수조) | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 8 | 청정소화약제 점검 (수신기 및 조작함) | 월 1회 | 보조자 | 펌프 점검 병행 |
| 9 | 배연창 관리상태, 동작 및 수신기 확인 | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 10 | 화재수신반 점검 (각종 신호확인 및 프로그램) | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 11 | 방화셔터 연동제어기 전원 및 장애물 유무 | 월 1회 | 보조자 |  |
| 12 | 피난·방화시설 위법사항 집중점검 (비파라치) | 월 1회 | 보조자 |  |
| 13 | 옥상 및 취약지구 순찰점검 | 일상 (매일) | 보조자 | 일상점검 |
| 14 | 전층 방화문 점검 (항시 폐쇄관리 여부) | 월 1회 | 보조자 | 방화문 |
| 15 | 비상콘센트 설비 점검 (전압 정상투입 여부) | 격주 (소화전 병행) | 보조자 |  |
| 16 | 소방용 전원공급반 점검 (전원투입 및 PCB) | 월 1회 | 보조자 |  |
| 17 | 승강기 점검 (운행상태, 이상 시 AS신청) | 일상 (매일) | 관리자+보조자 | 일상점검 |
| 18 | 출입통제 시스템 및 CCTV 점검 | 일상 (매일) | 관리자 | 상황 발생 시 현장 점검 |
| 19 | 주차장비 시스템 점검 | 월 1회 | 보조자 |  |
| 20 | 회전문 점검 (도어조정볼트 및 윤활제투입) | 월 1회 | 보조자 |  |
| 21 | 전관방송 시스템 점검 | 일상 (매일) | 보조자 |  |

※ 항목 1~21은 앱 '점검 계획' 화면의 기본 항목으로 탑재. 연간 계획표에서 해당 월의 날짜·담당자를 지정하는 방식

※ '일상점검'은 매일 체크하되, 이상 없으면 일괄 처리. 이상 발견 시 상세 기록

[추가 4]  4.3.5 DIV(더블인터록밸브) 압력 관리 모듈 (신설)

스프링클러 설비의 핵심 장치인 더블인터록밸브(DIV) 압력 수치의 정기 측정·입력 및 장기 트렌드 시각화를 담당하는 모듈입니다.

기존 엑셀 파일(DIV_Pressure_Trend)을 앱 내로 완전히 이전하여 모바일에서 현장 직접 입력이 가능하게 합니다.

4.3.5.1 DIV 측정점 현황

| 층 | 측정점 수 | 위치 구분 | 세부 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 옥상 | 1개 | 사무동 | 계단 위 유수검지장치실 |
| 8층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| 7층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| 6층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| 5층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| 3층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| 2층 | 2개 | 연구동·사무동 | 유수검지장치실(하역장), 유수검지장치실(사) |
| 1층 | 3개 | 연구동·사무동 | 공조실(연), 유수검지장치실(연), 유수검지장치실(사) |
| B1층 | 3개 | 강당·식당 | 공조실, 유수검지장치실(식당), 유수검지장치실(화장실) |
| B2층 | 3개 | 대학원 | 공조실, CPX실, 유수검지장치실(오렌지 E/V) |
| B3층 | 2개 | 지하주차장 | 휀룸1, 기사대기실 |
| B4층 | 3개 | 지하주차장 | 휀룸1, 기계실, 창고 |
| B5층 | 2개 | 지하주차장 | 휀룸1, 휀룸2 |

※ 총 34개 측정점 (B4·B5층 일부 포함). 각 측정점당 1차(bar) / 2차(bar) / 챔버(bar) 3개 수치 측정

4.3.5.2 입력 항목 및 주기

| 항목 | 입력 주기 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1차 압력 (bar) | 격주 (월 2회) | DIV 하류측(소방수) 배관 압력. 해당 측정점. 층별로 아래층이 높을수록 정상(고층→저압, 지하→고압) |
| 2차 압력 (bar) | 격주 (월 2회) | DIV 상류측(압축공기식) 배관 압력. 해당 측정점. 컴프레셔로 압력 유지 여부 확인 |
| 챔버 세팅 압력 (bar) | 격주 (월 2회) | DIV 액츄에이터 내부 압력. 해당 측정점. 세팅값 유지 여부 확인 |
| 컴프레셔 오일 보충 | 발생 시 기록 | 보충 일자, 보충량. |
| 챔버 배수 | 발생 시 기록 | 소방수 유입 배수 일자, 배수량(많음/적음). |
| 챔버 패킹 수리 | 발생 시 기록 | 수리 일자. |
| 컴프레셔 교체 | 발생 시 기록 | 교체 일자, 컴프레셔 관리 번호. |

4.3.5.3 앱 기능 명세

- 측정점 선택 화면: 층 → 위치 선택 → 1차/2차/챔버 수치 입력 (숫자 키패드)

- 입력 저장 시 자동으로 해당 월 기록에 누적 (D1 DB 저장)

- 트렌드 차트: 측정점별 월별 1차/2차/챔버 압력 꺾은선 그래프

- 이상값 자동 감지: 세팅 압력 대비 ±10% 초과 시 주황 경고, ±20% 초과 시 빨강 경보

- 컴프레셔 오일 보충 이력: 측정점별 최근 보충일 · 보충 주기 트렌드

- 챔버 배수 이력: 측정점별 배수 발생 빈도 및 배수 주기 트렌드

- 연간 트렌드 뷰: 전체 측정점 1년치 데이터 비교 (기존 엑셀 '연간 Trend' 탭 대체)

- 데이터 내보내기: 기존 엑셀 형식과 호환되는 CSV 다운로드 기능

※ 이 모듈은 현재 엑셀(DIV Pressure Trend)의 모든 기능을 대체하도록 설계됩니다.

4.4 점검 계획 관리 및 출력

- 연간 점검 계획표 등록: 월별 점검 항목, 담당자, 점검 주기 설정

- 월간 점검 계획표 달력 뷰: 날짜별 점검 일정 시각화

- 해당 날짜 도래 시 앱 알림 + 대시보드 자동 표시

- 월별 점검 기록표 출력: A4 인쇄 최적화, PDF 저장 가능

- 출력 형식: 건물명, 점검 월, 점검자 날인란, 항목별 점검 결과 표 포함

4.5 소방 시설물 법적 점검 관리

- 연 2회 법적 점검 일정 등록 및 알림

- 점검 기관명, 점검 일자, 점검 결과 요약 입력

- 점검 결과 보고서 (PDF) 첨부 및 보관

- 지적 사항 목록 및 조치 완료 여부 추적

- 차년도 법적 점검 예정일 자동 계산 및 알림

[추가 8]  4.5 소방 시설물 점검 일지 양식 및 출력

기존 PPT 원본(소방일지류_2026년_원본_.ppt) 분석 결과를 기반으로 앱에서 생성·출력해야 하는 점검 일지 양식 10종을 정의합니다.

각 일지는 점검 기록 데이터에서 자동으로 값이 채워져 PDF 생성 또는 인쇄 출력이 가능해야 합니다.

4.5.1 점검 일지 종류 및 출력 주기

| No | 슬라이드 | 일지명 | 출력 주기 | 결과 기호 | 주요 점검 항목 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1·2 | 일일 방화관리 점검 및 순찰 일지 | 매일 | ○/×/△ | 13개 항목 (4개 카테고리) |
| 2 | 3 | 월간 소방펌프 점검일지 | 월 1회 | 양호/불량 | 20개 항목 (좌우 2컬럼) |
| 3 | 4 | 화재수신반 점검 및 변동사항 점검일지 | 매일(또는 이상 시) | 기술식 | 일자별 근무자·변동사항 |
| 4 | 5 | 월간 유수검지장치 점검표 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 5개 항목 (밸브·압력·청소 등) |
| 5 | 6 | 옥내소화전 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 층별·호기별 항목 |
| 6 | 7 | 청정소화약제설비 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 설비별 항목 |
| 7 | 8 | 자동화재탐지설비 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 10개 항목 |
| 8 | 9 | 월간 피난·방화시설 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 9개 항목 |
| 9 | 10 | 월간 방화셔터 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 셔터별 항목 |
| 10 | 11 | 월간 비상콘센트 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 층별·설비별 항목 |
| 11 | 12 | 월간 제연설비 점검일지 | 연 1회 (12개월 기록) | ○/△/× | 제연구역별 항목 |

4.5.2 일지별 점검 항목 상세

▶ 일일 방화관리 점검 및 순찰 일지 (매일)

결재란(담당/확인자), 연월일·요일·점검자 헤더. 결과 기호: 양호 ○, 불량 ×, 요정비 △

| 점검항목 | 세부내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 소방시설 유지관리 | 소화기는 정상위치에 비치되어 있는가? |  |
|  | 옥내소화전의 위치표시등은 정상적으로 점등되어 있는가? |  |
|  | 유도등 점등상태 및 취부상태는 정상인가? |  |
|  | 각종 수동조작함의 전압인가 상태는 정상인가? |  |
|  | 감지기, 중계기등 소방시설의 부착관리 상태는 양호한가? |  |
|  | 완강기 관리상태는 양호한가? |  |
| 피난방화시설 유지관리 | 옥내소화전 주위에 사용에 방해되는 장애물은 없는가? |  |
|  | 계단·통로 및 복도에 피난에 방해되는 장애물은 없는가? |  |
|  | 방화셔터 주위에 작동시 방화구획에 방해되는 장애물은 없는가? |  |
|  | 방화문은 항시 닫힘상태를 유지 또는 자동폐쇄에 지장이 없는가? |  |
| 화재예방조치 | 위험물 및 가연물의 저장상태는 양호한가? |  |
|  | 전기·전자제품등 전기화재의 위험요소는 없는가? |  |
| 화기취급감독 | 화기 취급상태의 적정여부 | 이동식 난로 및 버너, 전열기구, 공사중 소화기·방화수 |

▶ 월간 소방펌프 점검일지 (월 1회) — 20개 항목

| 번호 | 점검 항목 (좌) | 번호 | 점검 항목 (우) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 규정 유효수량은 확보되었는가? | 11 | 주펌프 및 충압펌프는 동작점 이하에서 정상 작동을 하는가? |
| 2 | 수조의 변형, 손상, 누수, 현저한 부식등은 없는가? | 12 | 개폐기 및 스위치류의 단자는 고정되어 있고 개폐기능은 정상인가? |
| 3 | 수조의 급수장치는 변형, 손상, 부식 등이 없고 기능은 정상인가? | 13 | 각 밸브류의 템퍼스위치는 이상이 없는가? (감시제어반 동작확인여부) |
| 4 | 수조의 수위계는 변형, 손상 등이 없고 지시 값은 적정한가? | 14 | 주펌프동작시 기동표시등이 정상적으로 점등하는가? (옥내소화전에 한함) |
| 5 | 수조 외부 사다리 상태는 이상이 없는가? (고정상태 등) | 15 | 펌프동작시 감시제어반의 음향경보 상태는 정상인가? |
| 6 | 주개폐밸브는 개방상태를 유지하고 있는가? | 16 | 동결방지조치 상태에 대한 훼손 및 변형은 없는가? |
| 7 | 펌프, 전동기 등에 변형, 손상, 현저한 부식 등은 없는가? | 17 | 기동조작부 주위에 점검에 지장을 주는 장애물은 없는가? |
| 8 | 펌프 및 주변배관에서 누수부분은 없는가? | 18 | 릴리프 밸브는 정상으로 작동하는가? (체절압력 미만에서 개방여부) |
| 9 | 게이지류(압력계) 등은 정상적으로 작동하며 지시 값이 적정한가? | 19 | 기동용 수압개폐 장치는 정상 작동 하는가? |
| 10 | 펌프 성능시험결과 이상은 없는가? | 20 | 기동용 수압개폐 장치의 압력계 또는 디지털 게이지는 이상이 없는가? |

▶ 연간 형식 점검일지 공통 구조 (월별 1~12월 컬럼)

슬라이드 5·6·7·8·9·10·11·12 모두 동일 구조: 점검 내용(항목) × 월(1~12월) 매트릭스. 각 셀에 ○/△/× 입력. 연도 상단 표기, 결재란(담당/확인자) 우측 상단.

| 점검 내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (점검 일자) | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 | _일 |
| 항목1 (설비별/층별) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 항목2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 항목3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 점검자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 각 일지별 실제 항목은 기존 PPT 양식 원본을 그대로 앱에 구현. 항목 수정은 관리자 설정에서 가능하도록 설계

4.5.3 앱 내 점검 일지 출력 기능 명세

- 점검 기록 → 일지 자동 생성: 앱에서 입력된 점검 결과가 자동으로 해당 일지 양식에 매핑

- 기호 변환: 앱 내 정상/주의/불량 → 일지 출력 시 ○/△/× 자동 변환

- 결재란 자동 입력: 점검자(로그인 사용자), 확인자(관리자) 자동 기재

- 연월일 자동 입력: 점검 기록 일시 기반 자동 기재

- 출력 방식: 브라우저 인쇄(window.print) 또는 PDF 다운로드 (jsPDF)

- A4 용지 최적화: 각 일지 양식이 A4 1장에 맞게 레이아웃 설계

- 일지 선택 화면: 10종 일지 목록에서 선택 → 기간 지정 → 미리보기 → 출력

- 연간 일지 일괄 출력: 전체 12개월 데이터를 1장 양식에 채워 연간 출력

4.5.4 일지별 DB 매핑 전략

점검 기록(inspection_records)에서 시설물 종류(facility_type)와 일지 종류를 자동 매핑합니다.

| 일지명 | 매핑 facility_type | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- |
| 일일 방화관리 순찰일지 | daily_patrol | daily_patrol_records 별도 테이블 |
| 소방펌프 점검일지 | fire_pump | inspection_records WHERE type='pump' |
| 화재수신반 점검일지 | fire_panel | inspection_records WHERE type='panel' |
| 유수검지장치 점검표 | flow_detector | inspection_records WHERE type='flow_detector' |
| 옥내소화전 점검일지 | hydrant | inspection_records WHERE type='hydrant' |
| 청정소화약제설비 | clean_agent | inspection_records WHERE type='clean_agent' |
| 자동화재탐지설비 | fire_detector | inspection_records WHERE type='detector' |
| 피난·방화시설 | evacuation | inspection_records WHERE type='evacuation' |
| 방화셔터 | fire_shutter | inspection_records WHERE type='shutter' |
| 비상콘센트 | emergency_outlet | inspection_records WHERE type='e_outlet' |
| 제연설비 | smoke_control | inspection_records WHERE type='smoke' |

※ 일일 방화관리 순찰일지는 별도 daily_patrol_records 테이블로 관리 (매일 입력 구조)

※ 화재수신반 일지는 이상 발생 시 수시 입력 방식으로 별도 log 구조 적용

4.6 승강기 종합 관리

4.6.1 승강기 목록 관리

- 등록된 승강기 17대(E/V 8+화물 2+E/S 6+덤웨이터 1) 전체 목록 관리

- 각 승강기별 운행 구간, 제조사, 설치일, 검사 이력 기본 정보 관리

4.6.2 정기 검사 관리 (연 1회)

- 검사 예정일 자동 알림 (30일 전, 7일 전)

- 검사 기관, 검사일, 검사 결과, 유효기간 기록

- 검사 성적서 PDF 첨부 보관

4.6.3 월 점검 기록

- 월 1회 점검 체크리스트: 브레이크, 도어, 안전장치, 조명, 비상통화 등

- 점검자, 점검일, 이상 항목 기록

- 월별 점검 기록표 출력 가능

4.6.4 고장 및 수리 기록

- 고장 접수: 발생 일시, 증상, 신고자, 해당 호기 입력

- 수리 내역: 수리 업체, 수리 일시, 수리 내용, 부품 교체 여부

- 복구 확인 및 재가동 확인 기록

- 고장 이력 통계: 호기별 고장 빈도, 평균 복구 시간

4.7 팀원 근무 관리

[수정 5]  4.7.1 근무 스케줄 (보완)

기존 설계서의 근무 스케줄 내용을 실제 3월 근무표 기반으로 구체화합니다.

실제 3교대 근무 사이클

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 사이클 단위 | 주간(주) → 당직(당) → 비번(비) 순환. 3인 로테이션 |
| 3월 실제 패턴 예시 | 윤종엽: 비-주-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-주-당-비-주-당-비 |
|  | 박보융: 당-비-주-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-주-당-비-주-당 |
|  | 김병조: 휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-주-당-비-주-당-비-주-당-비-휴-당-비-주-당-비-휴-당-비-주 |
|  | 석현민: 주-주-주-주-주(평일 고정), 휴-휴(주말/공휴일) |
| 주말·공휴일 | 당직 보조자 1인만 근무. 주간·비번 팀원 및 관리자 전원 휴무 |

앱 근무표 기능 명세 (보완)

- 월간 근무표 자동 생성: 3인 로테이션 패턴(주/당/비) 알고리즘 적용. 첫 날의 각 팀원 상태를 입력하면 전월 자동 계산

- 공휴일 자동 반영: 공공 API (공공데이터포털 한국천문연구원) 연동 또는 관리자 수동 입력

- 관리자 편집: 자동 생성 후 개별 날짜·팀원의 근무 유형을 수동 변경 가능

- 개인 뷰: 본인 근무 일정만 확인. 당직 전날 자동 푸시 알림

- 월간 출근부 출력: 실제 근무표와 동일한 레이아웃으로 A4 인쇄 가능

- 근무 통계: 월별 주간·당직·비번 횟수 집계. 연간 당직 수 비교

※ 윤종엽 기사: 3월 근무표에는 미포함되어 있으나 팀원 DB에는 등록. 추후 편입 시 4인 로테이션으로 전환 가능

[추가 7]  4.7.2 연차 관리 상세 설계

연차 엑셀 파일(차바이오컴플렉스_방재팀_연차_2026.xlsx) 분석 결과를 기반으로 앱의 연차 관리 로직을 설계합니다.

4.7.2.1 팀원 기본 정보 (사번·입사일)

| No | 사번 | 성명 | 소속 | 입사일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018042451 | 석현민 | [FM]판교종합연구원 시설팀 | 2018-04-24 | 소방안전관리자 대리 |
| 2 | 2021061451 | 김병조 | [FM]판교종합연구원 시설팀 | 2021-06-14 | 소방안전관리보조자 주임 |
| 3 | 2022051052 | 윤종엽 | [FM]판교종합연구원 시설팀 | 2022-05-10 | 소방안전관리보조자 기사 |
| 4 | 2023071752 | 박보융 | [FM]판교종합연구원 시설팀 | 2023-07-17 | 소방안전관리보조자 기사 |

※ 사번 앞 8자리 = 입사일자 (YYYYMMDD). 앱 DB 등록 시 사번에서 입사일 자동 파싱 가능

4.7.2.2 연차 발생 로직 (근로기준법 기준)

| 구분 | 조건 | 발생 일수 / 계산 방법 |
| --- | --- | --- |
| 월차 (1년 미만) | 입사 후 1년 미만 기간 | 매월 개근 시 1일씩 발생 (최대 11일). 엑셀: IF(근속일수<730, 1년차+월차 합산) |
| 1년차 연차 | 입사 1년 이상 | 15일 일괄 발생. 엑셀: IF(발생연도-입사연도=1, 15, 0) |
| 추가 연차 | 3년차부터 매 2년마다 | 1일 추가. 엑셀: TRUNC((근속연수-1)/2). 최대 25일 한도 |
| 전년도 이월 | 전년도 미사용 연차 | 엑셀에서 O열(전전년 소진), P열(전년 소진) 별도 관리. 앱에서도 연도별 이월 구조 동일 적용 |

4.7.2.3 연차 종류 및 입력 단위

| 종류 | 엑셀 기호 | 설명 및 차감 단위 |
| --- | --- | --- |
| 연차 | 연 (1일) | 하루 전체 사용. 1.0일 차감 |
| 반차 | 반 (0.5일) | 오전 또는 오후 반일 사용. 0.5일 차감 |
| 반반차 | 반반 (0.25일) | 2시간 단위 사용. 0.25일 차감 (회사 정책 따름) |

4.7.2.4 앱 연차 모듈 기능 명세

- 연차 자동 계산: 입사일 기준 오늘 날짜 대비 근속연수 계산 → 발생 연차 자동 산출 (매일 재계산)

- 연차 신청: 날짜 선택 → 종류(연/반/반반) 선택 → 사유 입력 → 관리자 승인 요청

- 관리자 승인/반려: 석현민 대리가 앱에서 승인 또는 반려 처리. 결과 푸시 알림

- 연간 달력 뷰: 1월~12월 달력에 연차 사용일 색상 표시 (기존 엑셀 달력 구조 동일)

- 잔여 연차 실시간 표시: 대시보드 및 마이페이지에 잔여 일수·소진율 표시

- 월별 소진 통계: 월 컬럼별 사용 연차 집계 (기존 엑셀 S~AD열 구조 대체)

- 연도 이월: 매년 1월 1일 전년 잔여 연차 자동 이월 처리

- 전년도 이월 연차 별도 표시: 이월분과 당해 발생분 구분하여 표시

- 연차 대장 출력: A4 인쇄 가능 형태로 연간 연차 사용 현황 출력

4.7.2.5 DB 테이블 (추가)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 자동 증가 ID |
| user_id | INTEGER FK | users.id |
| year | INTEGER | 연차 귀속 연도 |
| total_days | REAL | 해당 연도 발생 연차 총일수 |
| monthly_days | REAL | 월차 발생 일수 (1년 미만) |
| carryover_days | REAL | 전년도 이월 일수 |
| used_days | REAL | 사용 연차 합계 (자동 계산) |
| remaining_days | REAL | 잔여 연차 (자동 계산) |
| updated_at | TEXT | 최종 갱신 일시 |

| 컬럼명 (leaves 테이블) | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 자동 증가 ID |
| user_id | INTEGER FK | 신청자 users.id |
| leave_date | TEXT | 연차 사용 날짜 |
| leave_type | TEXT | 'annual'(연차) / 'half'(반차) / 'quarter'(반반차) |
| deduct_days | REAL | 차감 일수 (1.0 / 0.5 / 0.25) |
| reason | TEXT | 사유 |
| status | TEXT | 'pending' / 'approved' / 'rejected' |
| approved_by | INTEGER FK | 승인자 users.id |
| approved_at | TEXT | 승인 일시 |
| note | TEXT | 반려 사유 등 메모 |

4.7.3 보수 교육 일정

- 소방 관련 보수교육 일정 등록 및 알림

- 보수교육 신청 사이트 연결

- 교육명, 교육 기관, 교육일, 이수 여부 기록

- 이수 증빙 서류 첨부

4.7.4 식사 이용 기록

- 개인별 식사 이용 날짜 및 끼니 기록 (점심/저녁)

- 월별 이용 현황 조회 및 통계

- 회사 제공 식사 비용 정산 참고 자료로 활용

5. 데이터베이스 설계 (Cloudflare D1 / SQLite)

5.1 핵심 테이블 목록

| 테이블명 | 설명 | 주요 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| users | 사용자 계정 | id, name, email, role, password_hash, created_at |
| facilities | 소방 시설물 | id, floor, wing, type, qr_code, location_x, location_y, installed_at |
| inspection_records | 점검 기록 | id, facility_id, inspector_id, status, result, action_note, image_urls, inspected_at |
| inspection_plans | 점검 계획 | id, title, target_month, frequency, facility_types, assigned_user_id |
| legal_inspections | 법적 점검 | id, inspection_date, company, result, report_url, next_due |
| elevators | 승강기 정보 | id, name, type, floors_served, manufacturer, install_date |
| elevator_inspections | 승강기 점검 | id, elevator_id, inspector_id, type(monthly/annual), result, note, inspected_at |
| elevator_faults | 승강기 고장 | id, elevator_id, fault_at, symptoms, repair_company, repaired_at, repair_detail |
| work_schedules | 근무 스케줄 | id, user_id, date, shift_type(day/duty/off), note |
| leaves | 연차 신청 | id, user_id, date_from, date_to, type, reason, status, approved_by |
| trainings | 보수교육 | id, user_id, title, org, training_date, completed, cert_url |
| meals | 식사 이용 | id, user_id, date, meal_type(breakfast/lunch/dinner) |

[추가 6]  5.1 DB 추가 테이블 (DIV 압력 관련)

DIV 압력 모듈 신설에 따라 아래 3개 테이블을 Cloudflare D1에 추가합니다.

테이블 1: div_pressures (DIV 압력 측정 기록)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 자동 증가 ID |
| measured_at | TEXT | 측정 일시 (ISO 8601) |
| year | INTEGER | 측정 연도 |
| month | INTEGER | 측정 월 |
| floor | INTEGER | 층 (음수=지하, 예: -1=B1, 9=9층) |
| location_no | INTEGER | 해당 층 위치 번호 (1,2,3...) |
| location_name | TEXT | 위치 설명 (예: 8층-공조실-연구동) |
| pressure_1st | REAL | 1차 압력 (bar) |
| pressure_2nd | REAL | 2차 압력 (bar) |
| pressure_chamber | REAL | 챔버 압력 (bar) |
| set_pressure | REAL | 세팅 압력 (bar, 기준값) |
| inspector_id | INTEGER FK | 측정자 users.id |
| note | TEXT | 비고 |

테이블 2: div_drain_log (챔버 배수 이력)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 자동 증가 ID |
| drained_at | TEXT | 배수 일시 |
| floor | INTEGER | 층 |
| location_no | INTEGER | 위치 번호 |
| location_name | TEXT | 위치 설명 |
| drain_amount_L | REAL | 배수량 (리터, 선택 입력) |
| cause | TEXT | 배수 원인 (1차 소방수 유입 등) |
| inspector_id | INTEGER FK | 처리자 |
| note | TEXT | 비고 |

테이블 3: div_compressor_log (컴프레셔 오일·교체 이력)

| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER PK | 자동 증가 ID |
| log_type | TEXT | 'oil'(오일보충) / 'replace'(교체) / 'packing'(패킹수리) |
| occurred_at | TEXT | 발생 일시 |
| floor | INTEGER | 층 |
| location_no | INTEGER | 위치 번호 |
| location_name | TEXT | 위치 설명 |
| detail | TEXT | 작업 상세 내용 |
| vendor | TEXT | 작업 업체 (외주 시) |
| inspector_id | INTEGER FK | 담당자 |
| note | TEXT | 비고 |

※ 3개 테이블 모두 Cloudflare D1(SQLite)에 생성. 기존 엑셀 데이터는 CSV 가져오기 기능으로 마이그레이션 예정

※ 덤웨이터(11호기) 추가에 따라 elevators 테이블에 elevator_type = 'dumbwaiter' 값 추가

5.2 시설물 종류 및 점검 주기 기준

| 시설물 종류 | 점검 주기 | 주요 점검 항목 | 관련 법령 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소화기 | 월 1회 | 압력게이지, 안전핀, 호스, 몸체 손상 | 소방시설법 |
| 스프링클러 | 월 1회 / 분기 | 헤드 막힘, 배관 누수, 밸브 개폐 | 소방시설법 |
| 화재감지기 | 월 1회 / 분기 | 감도 상태, 오작동 여부, 청결 상태 | 소방시설법 |
| 소화전 | 월 1회 | 호스 연결부, 밸브 작동, 수압 | 소방시설법 |
| 비상구·방화문 | 월 1회 | 개폐 상태, 잠금장치, 표시등 | 소방시설법 |
| 비상조명·유도등 | 월 1회 | 점등 여부, 예비전원, 밝기 | 소방시설법 |
| 피난유도선 | 분기 | 발광 상태, 고정 상태 | 소방시설법 |
| 제연설비 | 분기 | 팬 작동, 댐퍼 개폐 | 소방시설법 |

6. 개발 계획 및 로드맵

6.1 단계별 개발 계획 (MVP 우선)

| 단계 | 기간(예상) | 주요 개발 내용 | 핵심 산출물 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계 (MVP) | 1~2개월 | Cloudflare 환경 구축, 로그인·스플래시, 대시보드, 층별 도면 + 시설물 마커, 점검 기록 입력, QR 스캔 | 동작하는 점검 앱 | 최우선 |
| 2단계 | 2~3개월 | 점검 계획표 (연간/월간), 일정 알림, 월별 점검기록표 출력, 법적 점검 관리 | 기록 출력 가능 | 높음 |
| 3단계 | 1~2개월 | 승강기 관리 (검사/점검/고장), 근무표, 연차, 보수교육, 식사 기록 | 전체 관리 통합 | 중간 |
| 4단계 | 상시 | 일일보고서 자동 작성, 소방계획서 초안 생성, AI 어시스턴트 연동 | 보고서 자동화 | 추후 |

6.2 화면 목록 (UI 구성)

| No | 화면명 | 주요 내용 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 스플래시 / 로그인 | 앱 시작 로고 + 로그인 폼 | 1단계 |
| 2 | 대시보드 | 현황 요약, 오늘 일정, 미처리 항목 | 1단계 |
| 3 | 도면 점검 (메인) | 층/동 선택, 도면 탭, 시설물 마커, 점검 패널 | 1단계 |
| 4 | QR 스캔 | 카메라 QR 스캔 → 시설물 자동 연결 | 1단계 |
| 5 | 점검 기록 상세 | 체크박스 항목, 결과 선택, 조치 내역, 사진 첨부 | 1단계 |
| 6 | 점검 이력 조회 | 시설물별 전체 점검 이력 목록 | 1단계 |
| 7 | 점검 계획표 | 연간/월간 계획 달력, 항목별 일정 | 2단계 |
| 8 | 월별 기록표 출력 | 인쇄 최적화 월간 점검기록표 | 2단계 |
| 9 | 법적 점검 관리 | 연 2회 법적 점검 기록 및 서류 관리 | 2단계 |
| 10 | 승강기 목록 | 16대 승강기 현황 및 상태 | 3단계 |
| 11 | 승강기 점검/검사 | 월점검, 연 1회 검사 기록 | 3단계 |
| 12 | 승강기 고장 기록 | 고장 접수, 수리 내역, 이력 | 3단계 |
| 13 | 근무표 | 월별 3교대 근무 스케줄 | 3단계 |
| 14 | 연차 관리 | 연차 신청, 잔여 연차, 이력 | 3단계 |
| 15 | 식사 이용 기록 | 개인별 식사 이용 입력 및 조회 | 3단계 |
| 16 | 관리자 설정 | 사용자, 시설물, QR 코드 관리 | 1단계 |

6.3 Cloudflare 비용 예측

팀 내부 서비스(4~5명 사용)이므로 Cloudflare 무료 한도 내에서 대부분 운영 가능합니다. 유료 플랜 이미 구독 중이므로 추가 비용 최소화.

| 서비스 | 무료 한도 | 예상 사용량 | 추가 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workers | 100,000 요청/일 | ~1,000 요청/일 | 무료 |
| D1 Database | 5GB / 5M 쿼리/일 | ~100MB / 수천 쿼리/일 | 무료 |
| R2 Storage | 10GB / 월 | ~1~2GB (사진+PDF) | 무료 |
| Pages | 무제한 요청 | 소량 | 무료 |
| Access | 50명 무료 | 4~5명 | 무료 |

→ 현재 Cloudflare 유료 플랜 구독 비용 외 추가 인프라 비용 없음 (사실상 $0 추가)

6.4 향후 확장 기능 (4단계)

- 일일보고서 자동 초안 생성: 당일 점검 기록 + 이상 항목 자동 취합

- 소방계획서 자동 업데이트: 변경된 시설물 현황 반영

- AI 조치 추천: 불량 항목 발생 시 과거 유사 사례 기반 조치 방법 제안

- 외부 보고: 소방청 및 건물주 보고 자동 양식 생성

- 모바일 오프라인 점검: 네트워크 없는 환경에서 점검 후 동기화

7. 보안 및 운영 정책

7.1 보안

- Cloudflare Access: 등록된 이메일 계정만 접근 허용 (사내 인원 외 접근 불가)

- HTTPS 강제 적용 (Cloudflare 기본 제공)

- JWT 토큰 기반 API 인증, 토큰 만료 24시간

- 역할 기반 접근 제어: 관리자(admin) / 보조자(staff) 권한 분리

- 점검 기록 삭제 불가 원칙 (수정 이력 보존)

7.2 데이터 백업

- Cloudflare D1 자동 백업 활성화 (일 1회)

- R2 파일은 버전 관리 활성화

- 월 1회 수동 데이터 내보내기 (CSV) 권고

7.3 운영 담당

- 시스템 관리자: 석현민 (소방안전관리자 대리)

- 계정 생성/삭제, QR코드 발급, 시설물 등록은 관리자만 가능

- 기술 지원 문의 발생 시 개발자와 직접 소통

7.4 법적 의무 이행 지원

| 법적 의무 | 시스템 지원 방식 |
| --- | --- |
| 소방시설 자체 점검 (월 1회) | 월별 점검 계획 → 점검 기록 → 기록표 출력 |
| 소방시설 법적 점검 (연 2회) | 법적 점검 모듈: 일정 알림, 결과 보관, 조치 추적 |
| 승강기 정기 검사 (연 1회) | 승강기 검사 모듈: 예정일 알림, 성적서 보관 |
| 승강기 월 점검 | 승강기 월점검 체크리스트 기록 |
| 소방안전관리자 보수교육 | 보수교육 일정 등록 및 이수 기록 |

본 설계서는 차바이오컴플렉스 방재팀 내부 시스템 개발을 위한 문서입니다.

개발 진행에 따라 내용이 추가·수정될 수 있습니다.