## 1일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2026년 1월 1일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 피난계단 점검 4. 방화문 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 박보융 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 2일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 2일 금요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 방화문 동작상태 점검 - 방화문 폐쇄상태 및 파손상태 점검 - 방화문 도어첵크 설치상태 점검 5. 전층 피난계단 점검 - 계단내 적재물 상태점검 - 계단 통로유도등 점검
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 3일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 3일 토요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 윤종엽 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 4일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 4일 일요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (21:00~22:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전실제연댐퍼 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 박보융 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 5일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 5일 월요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 1F~B5F 특별피난계단 전실댐퍼(급,배기) 점검 - 급,배기 댐퍼 모터동작 및 개폐상태 점검 - 댐퍼 동작시 방재실 화재수신반 점등확인 5. 연결송수관 설비 점검 - 1층, B4층 배관 점검 및 오토드립밸브 점검 - 2층, B1층 송수구 점검 및 연결부 이상유무 점검 6 B1F 3번 컴프레셔 점검 및 보수 - 에어 누설로 체크밸브 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 가스계소화설비 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 6일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 6일 화요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 가스소화설비(집합관,모듈러) 점검 - 소화약제 저장용기 압력상태 점검 - 회로도통시험 및 예비전원 시험 - 솔레노이드 체결상태 점검 5. 연구동 7F 투명엘리베터앞 유도등 에비전원 교체 6. 연구동 6F 607실앞 피난구유도등 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 회전문,주차장비시스템 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 7일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 7일 수요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 주차관제 시스템 점검 - 2층 및 B1층 주차상태 표시기 점검 - 주차입, 출구 차단바 작동상태 점검 - B1층 주차시스템 표시 상태 점검 및 차량출입 상태 점검 - 주차램프구간내 차량검지기 상태 점검 5. 회전문 점검 - 구리스 주입 및 안전센서 점검 6. E/S 4호기 체인교체 공사 - TKE - 모터 구동체인 및 핸드레일 구동체인
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 DIV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융 |  | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 8일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 8일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 5. 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험 6. 6F 컴프레셔 오일보충
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 DIV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조 |  | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 9일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 9일 금요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 5. 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험 6. B2F-3번 컴프레셔 고장으로 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 10일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 10일 토요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (21:00~22:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 박보융 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 11일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 11일 일요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 유도등 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 김병조 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 12일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 12일 월요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 유도등 점검 - 유도등 점등상태 및 부착상태 점검 - 상용전원 및 예비전원 점검 5. 사무동 8F 운동시설 상부 거실통로유도등 교체 6. 사무동 5F 자동문앞 , 연구동 8F 북측 공조실앞 유도등 예비전원 교체 7. 연구동 5F 3번 계단실 피난구유도등 교체 8. B2F 3번 DIV 2차측 압력 셋팅중
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 배연창 점검
특이사항 | 거실통로유도등 - 1EA , 피난구유도등 - 1EA , 4.8V -2EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 13일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 13일 화요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 배연창 점검 - 배연창 기밀상태 점검 - 현장 수동기동 테스트 - 배연창 동작시 화재수신반 시그널 확인상태 점검 5. B3F 주차장 거실 통로유도등 교체 6. 연구동 3F 307T실 피난구유도등 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 완강기 점검
특이사항 | 거실통로유도등 - 1EA , 피난구유도등 - 1EA ,
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융
| 주간근무자 |  | 석현민,윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 14일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 14일 수요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 완강기 점검 - 지지대 고정상태 점검 - 완강기 장비 배치상태 점검 - 완강기 및 장비 외관 청소 5. E/V 6호기 8F 도어씰 밀림으로 임시 조치작업 - 추후 교체예정 6. E/V 1호기 외부 홀버튼 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소방 전원공급장치 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 15일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 15일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 화재수신기 및 전원공급반 점검 - 전층 전원공급반 전압상태 확인 - 휴즈 및 LED 점등상태 확인 - 중계기 통신상태 점검 및 예비전원 시험 5. 집기물 이동 지원 6. 회전문 고장으로 점검 및 보수
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 방화셔터 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 16일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 16일 금요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 방화셔터 점검 - 방화셔터 수동 업,다운 점검 - 연동제어기 전원 및 예비전원 점검 - 방화셔터 하부 물품적치상태 점검 및 이동조치 5. 사무동 1F 사무실내 학교측 소화기 교체 14EA - 점검표 및 소화기 관리대장 작성
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 2 |  | 1 | 박보융 |  | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 17일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 17일 토요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 김병조 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 18일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 18일 일요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (21:00~22:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소화전 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 윤종엽 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 19일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 19일 월요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 소화전 점검 - 소화전 앵글밸브 누수여부 점검 - 소화전 호스 및 관창 상태 점검 - 발신기 및 표시등 상태 점검 5. 전층 비상 콘센트 설비 점검 - 단상220V, 삼상380V 전압 측정 - 차단기 점검 및 트립버튼 점검 6. 방재실내 광전식 아날로그감지기 교체 7. 승강기 정기점검 - E/V 1~3,7,8호기
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소화전 점검
특이사항 | 광전식 아날로그감지기 - 1EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융
| 주간근무자 |  | 석현민,윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 20일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 20일 화요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 소화전 점검 - 소화전 앵글밸브 누수여부 점검 - 소화전 호스 및 관창 상태 점검 - 발신기 및 표시등 상태 점검 5. 전층 비상 콘센트 설비 점검 - 단상220V, 삼상380V 전압 측정 - 차단기 점검 및 트립버튼 점검 6. 승강기 정기점검 - E/S 3~6호기 - 3호기 핸드레일 장력조정 - 유얼데크롤러 청소
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 DIV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 21일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 21일 수요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 5. 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험 6. 6F 컴프레셔 오일보충 7. 승강기 정기점검 - E/V 4~6,9~10호기 - E/V 6호기 도어 레벨조정
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 DIV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 22일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 22일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 5. 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 DIV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융
| 주간근무자 |  | 석현민,윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 23일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 23일 금요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 DIV 점검 - 밸브 정위치 상태 점검 및 누기상태 점검 - 1차수압 및 2차 공기압 상태 점검 - 클래퍼 셋팅압력 점검 - 압력스위치 상태점검 5. 전층 DIV 컴프레샤 점검 - 컴프레샤 작동상태 압력 점검 - 컴프레샤 오일상태 체크 및 작동시험 6. B3F 주차장 입구 유도등 예비전원 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항 | 4.8V - 1EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 24일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 24일 토요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (21:00~22:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 윤종엽 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 25일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 25일 일요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소화기 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 박보융 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 26일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 26일 월요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 소화기 점검 (진행중) - 소화기 압력상태 점검 - 안전핀 체결상태 확인 - 위치표시 스티커 부착상태 점검 - 받침대 파손여부 점검 - 소화기 점검표 교체 5. 연구동 1F 동측 공조실 , 연구동 2F 5번 소화전앞 기둥 소화기 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소화기 점검
특이사항 | 소화기 - 2EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 27일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 27일 화요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 소화기 점검 (진행중) - 소화기 압력상태 점검 - 안전핀 체결상태 확인 - 위치표시 스티커 부착상태 점검 - 받침대 파손여부 점검 - 소화기 점검표 교체 5. 사무동 6F 사무실 , B3F 기사대기실 소화기 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 소화기 점검
특이사항 | 소화기 - 2EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 28일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 28일 수요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 전층 소화기 점검 - 소화기 압력상태 점검 - 안전핀 체결상태 확인 - 위치표시 스티커 부착상태 점검 - 받침대 파손여부 점검 - 소화기 점검표 교체 5. 2F 차량 출차 표시등 PCB 교체 6. E/S 2호기 보조브레이크 교체-TKE
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 전층 CCTV 점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 박보융
| 주간근무자 |  | 석현민,윤종엽 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 김병조

## 29일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 29일 목요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00) 4. 전층 CCTV 및 DVR 점검 - CCTV 부착상태 및 화각체크 - DVR 작동상태 및 녹화상태 점검 5. E/S 3호기 고장- TKE - 가압롤러 브라켓 파손으로 운행정지 - 브라켓 수급후 운행예정
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 소방펌프 작동점검
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 김병조
| 주간근무자 |  | 석현민,박보융 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 윤종엽

## 30일
방재업무일지 | [7 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 30일 금요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (22:00~23:00) 4. 소방펌프 점검 - 밸브 개폐상태 점검 및 템퍼스위치 점검 - 압력셋팅 확인 및 MCC반 조작스위치 상태 점검 - 펌프 수동테스트 - 밸브 동작시 화재수신반 시그널 확인상태 점검 5. B4F 기계실 출입구 피난구유도등 예비전원 교체
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항 | 4.8V - 1EA
인원현황 | 총원 | 현재원 |  | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 3 |  | 1 | 윤종엽
| 주간근무자 |  | 석현민,김병조 | [6 empty] | 당직근무자 |  | 박보융

## 31일
방재업무일지 | [6 empty] | 결 재 | 담 당 |  | 대 리 |  | 소 장
2025년 1월 31일 토요일
구 분 | 내 용
금일업무 | 1. 화재수신반 감시 및 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰 3. 야간순찰 및 소등 (01:00~02:00)
명일업무 | 1. 승강기 운행상태 점검 2. 전층 방화 순찰
특이사항
인원현황 | 총원 | 현재원 | 당직 | 비번 | 휴무 | 연차 |  | 반차 |  | 교육/훈련 |  | 결원
| 4 | 1 | 1 | 박보융 | 2
| 주간근무자 | [7 empty] | 당직근무자 |  | 김병조